| 1. Описание проекта Project Description |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование объекта Plant name |  |
| 1.2. Адрес Address |  |
| 1.3. Новая установка / Модернизация / Реконструкция Green field / Retrofit / Refurbishment | Модернизация Retrofit |
| 1.4. Дата предоставления предложения Data quotation | — |
| 1.5. Примерная дата подписания контракта Estimated date of contract signing | — |
| 1.6. Дата пуска Start up | — |
| 2. Рабочие условия Working conditions |  |
| 2.1. Описание Description | Вентилятор системы предварительного подогрева / Preheating air system fan |
| 2.2. Среда Media | Воздух / Ambient air |
| 2.3. Режим работы Service | Непрерывный / Continuous |
| 2.4. KKS / Tag | NA |

| 2.5. Тип вентилятора Type of fan |  |  |  | Радиальный, с прямым приводом / Radial, direct drive |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6. Количество вентиляторов в работе / всего вентиляторов, шт. Quantity of fans in operation, pcs |  |  |  | 2 / 4 |  |
| 2.7. Температура воздуха, ℃ Air temperature, ℃ |  |  |  | 0 +40 |  |
| 2.8. Расчетная температура воздуха, ℃ Operating air temperature, ℃ |  |  |  | 20 |  |
| 2.9. Расчетная плотность воздуха, кг/м3 Operating air density, kg/m3 |  |  |  | 1,2 |  |
| 3. Состав воздуха Air characteristics |  |  |  |  |  |
|  | Проектное значение Design |  | Минимум Minimum |  | Максимум Maximum |
| Пыль / Dust, mg/Nm3 / мг/Нм3 | 10 |  |  |  |  |
| N2, % об. / % vol. | 79 |  |  |  |  |
| O2, % об. / % vol. | 21 |  |  |  |  |
| 4. Расчетные условия Design conditions |  |  |  |  |  |
| 4.1. Режим 1 Mode 1 |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 Расход воздуха от одного вентилятора, Нм3/ч Air flow, Nm3/h |  | 15 000 |  |  |  |
| 4.1.2 Давление воздуха, Па Air pressure, Pa |  | 3 904 |  |  |  |
| 4.2. Режим 2 Mode 2 |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 Расход воздуха от одного вентилятора, Нм3/ч Air flow, Nm3/h |  | 20 000 |  |  |  |
| 4.2.2 Давление воздуха, Па Air pressure, Pa |  | 2 796 |  |  |  |
| 4.3. Режим 3 Mode 3 |  |  |  |  |  |

| 4.3.1 Расход воздуха от одного вентилятора, Нм3/ч Air flow, Nm3/h | 10 000 |
| --- | --- |
| 4.3.2 Давление воздуха, Па Air pressure, Pa | 4 646 |
| 4.4. Частота вращения ротора, мин-1 Fan rotation speed, rpm | 3 000 (предварительно / preliminary) |
| 4.5. Мощность двигателя, кВт Motor power, kW | 75 (предварительно / preliminary) |
| 4.6. Уровень шума, на удалении 1 м, дБ Noise level at 1 m, dB | 78 |
| 4.7. Присоединение к газоходу Connection to the duct | Фланцевое / Flange |
| 4.8. Прочее Others |  |
| 5. Параметры привода вентилятора Fan actuator parameters |  |
| 5.1. Производитель Manufacturer | Заполняет Поставщик / By Supplier |
| 5.2. Напряжение сети, В Voltage, V | 400 |
| 5.3. Частота, Гц Frequency, Hz | 50 |
| 5.4. Регулирование скорости вращения, Rotation control | Нет / No |
| 5.5. Взрывозащита Explosion-proof design | Нет / No |
| 5.6. Защита от проникновения IP protection | IP 55 |
| 5.7. Минимальный КПД, % Min efficiency, % | 74,6 (предварительно / preliminary) |
| 6. Автоматизация оборудования Equipment controls |  |
| 6.1. Запуск привода местный/дистанционный Actuator Start local/remote | Местный/дистанционный Local / Remote |

| 6.2. Местный пульт Local control panel | Да / Yes |
| --- | --- |
| 7. Размеры и масса Dimensions and load |  |
| 7.1. Диаметр воздуховода на входе, мм Duct diameter at inlet, mm | DN350 |
| 7.2. Диаметр воздуховода на выходе, мм Duct diameter at outlet, mm | DN600 |
| 7.3. Масса, кг Weight, kg | 1245 ( предварительно / preliminary) |
| 7.4. Чертеж газохода (при наличии) Duct drawing (if available) |  |
| 7.5. Проушины для подъема Lifting eyes | Да / Yes |
| 7.6. Компенсаторы на входе Expansion joints at inlet | Да / Yes |
| 7.7. Компенсаторы на выходе Expansion joints at outlet | Да / Yes |
| 7.8. Прочее Others |  |
| 8. Применяемые материалы Materials |  |
| 8.1. Рабочее колесо вентилятора Fan impeller | Сталь / steel |
| 8.2. Вал вентилятора Fan shaft | Сталь / steel |
| 8.3. Опорная рама Fan frame | Сталь / steel |
| 8.4. Корпус вентилятора Fan casing | Сталь / steel |
| 9. Контактная информация Contact information |  |
| 9.1. Компания Company |  |

| 9.2. Контактное лицо Contact name |  |
| --- | --- |
| Основное контактное лицо Main contact person |  |
| По техническим вопросам Technical contact person |  |
| 10. Дата Date |  |

Эскиз / Drawing

Составлен:

(должность, Ф.И.О.)

“	”	20	г.